ООО “Техно-Терм”

##### ОКП 42 1894

ТЕПЛОСЧЕТЧИК

ТеРосс-ТМ

### Паспорт

4218-017-73016747 ПС

Свидетельство типа средства измерения  RU.C.32.010.A №58482

Сертификат соответствия № РОСС RU.AE68.H12461

Госреестр средств измерений № 32125-15

2015 г.

1. Общие сведения

1.1 Теплосчетчик электромагнитный ТеРосс (модификации  ТеРосс-ТМ — далее по тексту ТеРосс или теплосчетчик)  предназначен:

- для измерения и коммерческого учета количества теплоты, объема и массы теплоносителя, отпускаемого источниками теплоты и потребляемого жилыми коммунально-бытовыми зданиями и промышленными предприятиями в закрытых и  открытых системах теплоснабжения,

- для использования в автоматизированных системах учета, контроля и регулирования количества теплоты.

Область применения – предприятия тепловых сетей, тепловые пункты, тепловые сети объектов промышленного и бытового назначения, а также в различных отраслях промышленности при использовании для контроля и регулирования технологических процессов.

ТеРосс-ТМ - выполняет функции измерения, вычисления, архивирования и отображения на алфавитно-цифровом табло: текущих значений массового и объемного расхода, объема и массы теплоносителя в трубопроводе, значения тепловой мощности, температуры теплоносителя в каждом трубопроводе, разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, значения давления теплоносителя в трубопроводах, календарного времени, а также накопленных нарастающим итогом значений количества теплоты, массы теплоносителя, времени наработки теплосчетчика, обслуживая до четырех тепловых систем (системы отопления, системы горячего и холодного водоснабжения и других аналогичных систем).

ТеРосс-ТМ состоит из модуля ТеРосс-ВУ, одного или нескольких модулей ТеРосс-ИБ.    ТеРосс-ТМ допускает подключение до двенадцати преобразователей расхода, до шестнадцати преобразователей температуры, до шестнадцати преобразователей давления.

Межповерочный интервал  - 4 года

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Измерительные каналы количества теплоты  с электромагнитными полнопроходными преобразователями расхода соответствуют  согласно ГОСТ Р 51649-2000 классу прибора С.

Измерительные каналы количества теплоты  с электромагнитными погружными преобразователями расхода и  каналы с первичными преобразователями расхода  с токовым, частотным или импульсным выходом соответствуют  согласно ГОСТ Р 51649-2000 классу прибора А.

2.2 Диапазон диаметров условного прохода (Ду), максимальные и минимальные значения объемного расхода при использовании электромагнитных полнопроходных преобразователей расхода  в зависимости от (Ду) соответствуют  табл.1.

Таблица 1.

| Ду, Мм | Минимальный объемный расход, м3/ч | Максимальный объемный расход ,м3/ч |
| --- | --- | --- |
| 15 | 0,006 | 6 |
| 25 | 0,016 | 16 |
| 32 | 0,025 | 25 |
| 40 | 0,04 | 40 |
| 50 | 0,06 | 60 |
| 65 | 0,1 | 100 |
| 80 | 0,16 | 160 |
| 100 | 0,25 | 250 |
| 150 | 0,6 | 600 |
| 200 | 1,0 | 1000 |
| 300 | 2,5 | 2500 |

Примечание: Под  Gmax и Gmin   подразумевается максимальное и минимальное значение расхода, при котором теплосчетчик ТеРосс обеспечивают свои метрологические характеристики при непрерывной работе.

2.3  Диапазон измерения температуры теплоносителя в водяных системах от 0 до 150(С   и  от  минус 40 (С до 150 (С  в системах с хладагентами.

2.4  Максимальное давление измеряемой среды  1,6МПа*).

  - Удельная  электрическая проводимость измеряемой среды от  5(10-4 до 10См/м.

2.6 Пределы допускаемой относительной погрешности измерительного канала количества теплоты (ККТ) теплосчетчика, %:

- (0 = ( (2 + 4 (tmin/(t + 0,01 Gmах/G) с электромагнитными  полнопроходными преобразователями расхода,

- (0 = ( (4 + 4 (tmin/(t + 0,05 Gmах/G) с электромагнитными погружными преобразователями расхода   и преобразователями расхода с токовым, импульсным  или частотным  выходом

где,

- (tmin [oС] - наименьшее значение разности температур в подающем и обратном трубопроводах;

- (t [(С] – значение разности температур в подающем и обратном трубопроводах;

- G  и Gmах – значение расхода теплоносителя и его наибольшее значения в подающем трубопроводе.

2.7 Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода (объема) (V и массового расхода (массы) (М соответствуют значениям, указанным ниже:

- при использовании электромагнитных полнопроходных  преобразователей расхода  в   зависимости от значения расхода, %:

-  при  1 (Gmax/G( 100              (V =(М = ( 1,0

-  при  100( Gmax/G( 250          (V =(М = ( 1,5

-  при  250 ( Gmax/G( 1000       (V =(М = ( 2,0

Пределы допускаемой основной относительной погрешности теплосчетчика в условиях эксплуатации на объекте заказчика при измерении объема и объемного расхода (V, массы и массового расхода (М, %

, но не более 2% в диапазоне 1 ( Gmax/G ( 25.

Где (v приведены в таблице 3, (( - погрешность определения коэффициента ( 
((( = 0.5%), (S - погрешность определения площади поперечного сечения трубопровода: (S = 2(D где (D – погрешность измерения внутреннего диаметра трубопровода на объекте заказчика ((D – зависит от метода измерений и определяется заказчиком и не должна превышать 0.5%).

2.8  Пределы допускаемой  абсолютной погрешности  при измерении температуры измеряемой среды и окружающего воздуха,(С:

- без учета погрешности первичных преобразователей температуры   ( (0,2 + 0,0005(t),

- с учетом погрешности первичных преобразователей температуры    ( (0,6+ 0.004( t).

2.9 Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении давления                                                      (в диапазоне 1( Pmax / P (100, где  Pmax и P – верхний предел датчика давления и текущее значение измеряемого давления):

- без учета погрешности датчика давления  (0,25%.

- с учетом погрешности датчика давления    (2 %.

2.10 Средняя наработка на отказ (при доверительной вероятности 0,95), не менее 100000 часов

2.11 Средний срок службы,  не менее 16 лет

2.12  Пределы допускаемой абсолютной погрешности  преобразования  измерительной  информации в выходной импульсный  сигнал  (1имп.

2.13 Пределы допускаемой относительной погрешности  при измерении времени наработки   ( 0.1 %.

2.14 Пределы допускаемой относительной погрешности  вычисления модулем ТеРосс-ВМ (ИБ+ВУ) объема и массы теплоносителя при преобразовании сигналов от датчиков расхода с нормированным импульсным выходным  сигналом .

2.15 Пределы допускаемой относительной погрешности  вычисления модулем ТеРосс-ВМ (ИБ+ВУ) расхода теплоносителя при преобразовании сигналов от датчиков расхода с нормированным частотным выходным  сигналом

2.18 Номинальная статическая характеристика применяемых ТСП  Pt100, Pt500 W100=1.385 или 100П, 500П W100=1.391 (класса допуска А или B по ГОСТ 6651-94)

2.19 Токовый выходной сигнал, пропорциональный объемному расходу измеряемой среды   0…5 мА;  0 …20 мА  или 4 … 20 мА

2.20  Масса электронных блоков:

- Измерительный блок (ИБ)      в соответствии с табл.2

- Вычислительный блок (ВУ)   не более 5кг

2.21  Параметры сетевого питания:

-  Напряжение   от  187  до  242В

-  Частота                    (50(1)Гц

-  Потребляемая мощность  не более 20В·А*(N+1)

2.22 Условия эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха                                     от +5 до +55(С

- Относительная влажность при 35 (С и более

низких температурах без конденсации влаги                                  до 93%

- Атмосферное давление                                                     от  66,0  до 106,7кПа

- Амплитуда вибрации диапазоне частот 10 … 55Гц                  0,35мм

- Магнитные постоянные и (или) переменные поля

сетевой частоты  напряженностью                                                 до 400А/м

2.23 Степень защиты модулей  и блоков  от воздействия окружающей среды  по ГОСТ 14254 не ниже:

- ТеРосс-ИБ - IP65;

- ВУ  и блоков питания – IP44.

2.25 Максимальное сопротивление нагрузки токового выхода  не должно превышать 600Ом для диапазона  4 … 20 мА  и 1500 Ом для диапазона 0 … 5 мА.

2.26  Максимальная длина линии связи (без ретранслятора) между теплосчетчиком и внешними устройствами по интерфейсу CAN 2.0В, RS485 при использовании в качестве среды обмена  экранированной витой пары на основе провода МГШВ 0,35 не менее 1200м.

2.27 Электрическое сопротивление изоляции цепей электродов ПР относительно корпуса при температуре окружающего воздуха (20±5) (С и относительной влажности не более 80% должно быть не менее 100 МОм.

2.28 Электрическое сопротивление изоляции цепей питания теплосчетчика относительно корпуса при температуре окружающего воздуха (20±5) (С и относительной влажности не более 80 % должно быть не менее 40 МОм.

Рисунок 1.1. Габаритный чертеж ИБ.

Табл.2  Габаритные, установочные и присоединительные размеры  ИБ.

| Ду,мм | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D,мм | 95 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 300 | 360 | 485 |
| D1,мм | 65 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 250 | 310 | 430 |
| d,мм | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 26 | 26 | 30 |
| n,шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 |
| L,мм | 135(3 | 155(3 | 160(4 | 200(4 | 205(5 | 210±5 | 239(5 | 252(5 | 328(5 | 358(6 | 436(8 |
| Масса кг, не более | 1.9 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 8.1 | 9.6 | 13.9 | 21 | 34.8 | 56.7 | 92 |

Теплосчетчик обеспечивает представление информации в следующей форме:

индикация на дисплее:

- количества теплоты Q, [Гкал] и [МВт(ч] для одной или нескольких (до 4х)  тепловых систем;

- объема V, [м3]  и массы M, [т] теплоносителя в подающем и/или обратном   трубопроводе, а также подпиточном трубопроводе;

- текущего значения объемного Gv, [м3/ч] и массового Gm, [т/ч]  расхода теплоносителя в подающем и/или обратном   трубопроводе, а также подпиточном трубопроводе;

- тепловой мощности W, [Гкал/ч] и [МВт] ;

- температуры теплоносителя в подающем t1, обратном t2 и подпиточном tx трубопроводах и в трубопроводах, на которыe установлен  дополнительный комплект ПТ, [(С];

- разности температур (t в подающем и обратном трубопроводах и в трубопроводах, на которые установлен  дополнительный комплект ПТ, [(С] ;

- времени наработки теплосчетчика Tp, [ч] ;

- давления в трубопроводах, на которые установлены ПД, [кгс/см2] и [МПа];

- температуры окружающего воздуха ta (при комплектовании теплосчетчика дополнительным термопреобразователем), [(С];

- текущих даты и времени;

- информации о модификации счетчика, его заводского номера, его настроечных параметрах и состоянии прибора;

архивирование:

- среднечасовых, среднесуточных, среднемесячных и среднегодовых значений температуры и давления теплоносителя, протекающего в трубопроводе;

- почасового, посуточного и помесячного объема и массы (нарастающим итогом), погодового объема и массы (за каждый год) теплоносителя, протекающего в трубопроводе;

- времени начала и окончания событий и ошибок (неисправностей), а также их кода;

Глубина архива  не менее: почасового  - 60 суток; посуточного - 12 месяцев; помесячного - 5 лет, погодового - 12 лет.

4. Комплектность

Комплект поставки приведен  в табл. 3.

Таблица 3.

| Наименование и условное обозначение | Количество, в зависимости от исполнения, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ТеРосс-ВУ | 1 |  |
| ТеРосс-ИБ | До 12 |  |
| Термопреобразователи сопротивления | До 16 |  |
| Блок питания ИПС-X/X | 1* | Примечание 2 |
| Руководство по эксплуатации 4218-017-73016747-14РЭ | 1 |  |
| Паспорт 4218-017-73016747 ПС | 1 |  |
| Термопреобразователи сопротивления для измерения температуры наружного воздуха | 1* |  |
| Преобразователи давления | До 12* |  |
| Выносное индикаторное табло (ТИН) | 1* |  |
| Наименование и условное обозначение | Количество, в зависимости от исполнения, шт. | Примечание |
| Внешний адаптер для формирования выходного сигнала (АСВ). | 1* | Примечание 3 |
| Комплект монтажных частей | 1* |  |
| Методика поверки | 1* |  |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Позиции комплектации, количество которых помечено (*) не входят в базовый комплект и поставляются по дополнительному заказу.

2. Тип блока питания в соответствии с заказом.

3. В случае, когда АСВ выполнен в отдельном корпусе. Тип адаптера в соответствии с заказом.

5. Свидетельство об упаковке

ТеРосс-Т заводской номер _______________упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

__________________       _________________	        __________________________

(должность)	       (личная подпись)		(расшифровка подписи)

_______________________

(год, месяц, число)

6. Свидетельство о приемке

Таблица 4.

|  | Обозначение или тип | Заводские номера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Вычислительное устройство ТеРосс-ВУ |  | № |  |
| Аппаратно-программная версия вычислительного устройства: |  |  |
| ТСП для измерения температуры наружного воздуха: |  | № |  |
| Первая тепловая система – 1ТС |
| ТеРосс-ТМ №1 |  | № |  |
| Преобразователь расхода №1 |  | № |  |
| ТеРосс-ТМ №2 |  | № |  |
| Преобразователь расхода №2 |  | № |  |
| ТеРосс-ТМ №3 |  | № |  |
| Преобразователь расхода №3 |  | № |  |
| Подобранная пара ТСП №1 |  | № |  |
| Подобранная пара ТСП №2 |  | № |  |
| Преобразователь давления №1 |  | № |  |
| Преобразователь давления №2 |  | № |  |
| Преобразователь давления №3 |  | № |  |
| Вторая тепловая система – 2ТС |
| ТеРосс-ТМ №1 |  | № |  |
| Преобразователь расхода №1 |  | № |  |
| ТеРосс-ТМ №2 |  | № |  |
| Преобразователь расхода №2 |  | № |  |
| ТеРосс-ТМ №3 |  | № |  |
| Преобразователь расхода №3 |  | № |  |
| Подобранная пара ТСП №1 |  | № |  |
| Подобранная пара ТСП №2 |  | № |  |
| Преобразователь давления №1 |  | № |  |
| Преобразователь давления №2 |  | № |  |
| Преобразователь давления №3 |  | № |  |

Продолжение таблицы 5.

| Третья тепловая система – 3ТС |
| --- |
| ТеРосс-ТМ №1 |  | № |  |
| Преобразователь расхода №1 |  | № |  |
| ТеРосс-ТМ №2 |  | № |  |
| Преобразователь расхода №2 |  | № |  |
| ТеРосс-ТМ №3 |  | № |  |
| Преобразователь расхода №3 |  | № |  |
| Подобранная пара ТСП №1 |  | № |  |
| Подобранная пара ТСП №2 |  | № |  |
| Преобразователь давления №1 |  | № |  |
| Преобразователь давления №2 |  | № |  |
| Преобразователь давления №3 |  | № |  |
| Четвертая тепловая система – 4ТС |
| ТеРосс-ТМ №1 |  | № |  |
| Преобразователь расхода №1 |  | № |  |
| ТеРосс-ТМ №2 |  | № |  |
| Преобразователь расхода №2 |  | № |  |
| ТеРосс-ТМ №3 |  | № |  |
| Преобразователь расхода №3 |  | № |  |
| Подобранная пара ТСП №1 |  | № |  |
| Подобранная пара ТСП №2 |  | № |  |
| Преобразователь давления №1 |  | № |  |
| Преобразователь давления №2 |  | № |  |
| Преобразователь давления №3 |  | № |  |

#### ТеРосс-Т____ - __________/_____________________________- __t - __P  -  №____________

(заводской номер)

соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП    	________________________	 _____________________

(личная подпись)		  (расшифровка подписи)

_______________________

(год, месяц, число)

7. Сведения  о  поверке

#### ТеРосс-Т____ - __________/_____________________________- __t - __P  -  №____________

(заводской номер)

В комплекте согласно раздела 6 поверен и признан  годным к эксплуатации .

Поверитель

МП 	 ________________________		___________________________

(подпись  поверителя)			             (расшифровка подписи)

_______________________                    ___________________________

(дата поверки)                                                              (дата следующей поверки)

8. Сведения о периодической поверке

| Дата поверки | Результат (годен/негоден) | Ф.И.О поверителя | Подпись и клеймо поверителя | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Теплосчетчики  должны транспортироваться в транспортной таре любым видом закрытого транспорта (в самолетах - в отапливаемых, герметизированных отсеках) с защитой от дождя и снега.

Условия транспортирования:

| Температура воздуха | от -50 до 50 (С |
| --- | --- |
| Относительная влажность воздуха, без конденсации влаги | не более 98 % |
| Пребывание в условиях транспортирования | не более 3 месяцев |
| Выдержка в нормальных условиях перед включением в рабо- ту после транспортирования при отрицательных температурах | не менее 48 часов |

9.2 Теплосчетчики  должны храниться в потребительской упаковке в отапливаемых помещениях.

Условия хранения:

| Температура воздуха | от 5 до 40 (С |
| --- | --- |
| Относительная влажность воздуха, без конденсации влаги | не более 80 % |

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие теплосчетчика требованиям технических условий ТУ 4218-017-73016747-014 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации теплосчетчика - 24 месяца со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения предприятие-изготовитель обязуется осуществить его ремонт или замену.

# Footnotes

*)  2,5 МПа – по заказу потребителя.